## Slide 1
 | pF/m | pF/m | microH/m | microH/m | Ohms/km | Ohms/km
First abc | C+/- | Czero | L+/- | Lzero | R+/- | Rzero
Matrix | 12.21 | 7.05 | 0.95 | 2.46 |  | 
Conv. Approx. | 12.03 | 6.05 | 0.95 | 3.37 | 0.0364 | 0.214
 | pF/m | pF/m | microH/m | microH/m | Ohms/km | Ohms/km
First abc | C+/- | Czero | L+/- | Lzero | R+/- | Rzero
Matrix | 12.12 | 6.28 | 0.95 | 2.84 |  | 
Conv. Approx. | 12.03 | 6.05 | 0.95 | 3.37 | 0.0364 | 0.214
Double Circuit 345 Base Case
Left Circuit Only and Ground Wire
 | pF/m | pF/m | microH/m | microH/m | Ohms/km | Ohms/km
First abc | C+/- | Czero | L+/- | Lzero | R+/- | Rzero
Matrix | 12.21 | 7.05 | 0.95 | 2.46 |  | 
Conv. Approx. | 12.03 | 6.05 | 0.95 | 3.37 | 0.0364 | 0.214
Double Circuit 345 Base Case
 | pF/m | pF/m | microH/m | microH/m | Ohms/km | Ohms/km
First abc | C+/- | Czero | L+/- | Lzero | R+/- | Rzero
Matrix | 12.21 | 7.05 | 0.94 | 1.71 |  | 
Conv. Approx. | 12.03 | 6.05 | 0.95 | 1.86 | 0.0364 | 0.214
Resistivity = 0
 | pF/m | pF/m | microH/m | microH/m | Ohms/km | Ohms/km
First abc | C+/- | Czero | L+/- | Lzero | R+/- | Rzero
Matrix | 12.21 | 7.05 | 0.95 | 2.46 |  | 
Conv. Approx. | 12.03 | 6.05 | 0.95 | 3.37 | 0.0364 | 0.214
Double Circuit 345 Base Case
Resistivity = 1000
 | pF/m | pF/m | microH/m | microH/m | Ohms/km | Ohms/km
First abc | C+/- | Czero | L+/- | Lzero | R+/- | Rzero
Matrix | 12.21 | 7.05 | 0.95 | 2.65 |  | 
Conv. Approx. | 12.03 | 6.05 | 0.95 | 4.06 | 0.0364 | 0.214
Sensitivity of Transmission Line Parameter Calculations Using TOWERABC, March 5, 2013

## Slide 2
 | pF/m | pF/m | microH/m | microH/m | Ohms/km | Ohms/km
First abc | C+/- | Czero | L+/- | Lzero | R+/- | Rzero
Matrix | 12.21 | 7.05 | 0.95 | 2.46 |  | 
Conv. Approx. | 12.03 | 6.05 | 0.95 | 3.37 | 0.0364 | 0.214
Double Circuit 345 Base Case
Sag = 0
 | pF/m | pF/m | microH/m | microH/m | Ohms/km | Ohms/km
First abc | C+/- | Czero | L+/- | Lzero | R+/- | Rzero
Matrix | 12.21 | 7.05 | 0.95 | 2.46 |  | 
Conv. Approx. | 12.03 | 6.05 | 0.95 | 3.37 | 0.0364 | 0.214
Double Circuit 345 Base Case
No Ground Wires
 | pF/m | pF/m | microH/m | microH/m | Ohms/km | Ohms/km
First abc | C+/- | Czero | L+/- | Lzero | R+/- | Rzero
Matrix | 12.21 | 7.05 | 0.95 | 2.46 |  | 
Conv. Approx. | 12.03 | 6.05 | 0.95 | 3.37 | 0.0364 | 0.214
Double Circuit 345 Base Case
Bundle Radius = 10cm
 | pF/m | pF/m | microH/m | microH/m | Ohms/km | Ohms/km
First abc | C+/- | Czero | L+/- | Lzero | R+/- | Rzero
Matrix | 12.18 | 6.70 | 0.95 | 2.46 |  | 
Conv. Approx. | 12.03 | 5.51 | 0.95 | 3.37 | 0.0364 | 0.214
 | pF/m | pF/m | microH/m | microH/m | Ohms/km | Ohms/km
First abc | C+/- | Czero | L+/- | Lzero | R+/- | Rzero
Matrix | 12.15 | 6.67 | 0.95 | 3.37 |  | 
Conv. Approx. | 12.03 | 6.05 | 0.95 | 3.37 | 0.0364 | 0.214
 | pF/m | pF/m | microH/m | microH/m | Ohms/km | Ohms/km
First abc | C+/- | Czero | L+/- | Lzero | R+/- | Rzero
Matrix | 11.19 | 6.67 | 1.03 | 2.55 |  | 
Conv. Approx. | 11.04 | 5.79 | 1.03 | 3.45 | 0.0364 | 0.214
Sensitivity of Transmission Line Parameter Calculations Using TOWERABC, March 5, 2013, cont.