-----------------------------------------------------------------------------

three phase fault at bus =     6, name = bus#6

(per unit impedances in rectangular form)

(per unit voltages and currents in polar form)

012 system impedance (pu) =

0.00000E+00   0.26771E+00

-0.70842E-08   0.42917E+00

0.70842E-08   0.42917E+00

fault impedance (pu) =    0.00000E+00   0.00000E+00

012 voltage =        0.00000    0.0       0.00000    0.0       0.00000    0.0

abc voltage =        0.00000    0.0       0.00000    0.0       0.00000    0.0

012 current =        0.00000    0.0       2.33006  -90.0       0.00000    0.0

abc current =        2.33006  -90.0       2.33006  150.0       2.33006   30.0

from subtransient impedance

012 current =        0.00000    0.0       0.00000    0.0       0.00000    0.0

abc current =        0.00000    0.0       0.00000    0.0       0.00000    0.0

at neighboring bus =     2, name = gen#2

012 voltage =        0.00000    0.0       0.33330  -30.0       0.00000    0.0

abc voltage =        0.33330  -30.0       0.33330 -150.0       0.33330   90.0

fault contribution from circuit =  0 at bus =     6

012 current =        0.00000    0.0       1.00000  -90.0       0.00000    0.0

abc current =        1.00000  -90.0       1.00000  150.0       1.00000   30.0

v-i impedance ratio for circuit =  0 at bus =     2

012 impedance ratio =            abc impedance ratio =

0.00000E+00   0.00000E+00        0.28865E+00   0.16665E+00

0.28865E+00   0.16665E+00        0.28865E+00   0.16665E+00

0.00000E+00   0.00000E+00        0.28865E+00   0.16665E+00

at neighboring bus =     5, name = bus#5

012 voltage =        0.00000    0.0       0.27479    0.0       0.00000    0.0

abc voltage =        0.27479    0.0       0.27479 -120.0       0.27479  120.0

fault contribution from circuit =  0 at bus =     6

012 current =        0.00000    0.0       1.33006  -90.0       0.00000    0.0

abc current =        1.33006  -90.0       1.33006  150.0       1.33006   30.0

v-i impedance ratio for circuit =  0 at bus =     5

012 impedance ratio =            abc impedance ratio =

0.00000E+00   0.00000E+00       -0.44768E-15   0.20660E+00

0.11686E-07   0.20660E+00        0.14501E-07   0.20660E+00

0.00000E+00   0.00000E+00        0.20558E-07   0.20660E+00

end of three phase fault report

-----------------------------------------------------------------------------

line-to-line fault at bus =     6, name = bus#6

(per unit impedances in rectangular form)

(per unit voltages and currents in polar form)

012 system impedance (pu) =

0.00000E+00   0.26771E+00

-0.70842E-08   0.42917E+00

0.70842E-08   0.42917E+00

fault impedance (pu) =    0.00000E+00   0.00000E+00

012 voltage =        0.00000    0.0       0.50000    0.0       0.50000    0.0

abc voltage =        1.00000    0.0       0.50000 -180.0       0.50000  180.0

012 current =        0.00000    0.0       1.16503  -90.0       1.16503   90.0

abc current =        0.00000    0.0       2.01789  180.0       2.01789    0.0

from subtransient impedance

012 current =        0.00000    0.0       0.00000    0.0       0.00000    0.0

abc current =        0.00000    0.0       0.00000    0.0       0.00000    0.0

at neighboring bus =     2, name = gen#2

012 voltage =        0.00000    0.0       0.66665  -30.0       0.33335   30.0

abc voltage =        0.88191  -10.9       0.88191 -169.1       0.33330   90.0

fault contribution from circuit =  0 at bus =     6

012 current =        0.00000    0.0       0.50000  -90.0       0.50000   90.0

abc current =        0.00000    0.0       0.86603 -180.0       0.86603    0.0

v-i impedance ratio for circuit =  0 at bus =     2

012 impedance ratio =            abc impedance ratio =

0.00000E+00   0.00000E+00        0.17321E+01  -0.33330E+00

0.11547E+01   0.66665E+00        0.86603E+00   0.16665E+00

0.57738E+00  -0.33335E+00        0.12240E-06   0.66660E+00

at neighboring bus =     5, name = bus#5

012 voltage =        0.00000    0.0       0.63739    0.0       0.36261    0.0

abc voltage =        1.00000    0.0       0.55374 -154.5       0.55374  154.5

fault contribution from circuit =  0 at bus =     6

012 current =        0.00000    0.0       0.66503  -90.0       0.66503   90.0

abc current =        0.00000    0.0       1.15186 -180.0       1.15186    0.0

v-i impedance ratio for circuit =  0 at bus =     5

012 impedance ratio =            abc impedance ratio =

0.00000E+00   0.00000E+00        0.00000E+00   0.00000E+00

0.39153E-07   0.95845E+00        0.43408E+00   0.20660E+00

-0.90403E-08  -0.54525E+00       -0.43408E+00   0.20660E+00

end of line-to-line fault report

-----------------------------------------------------------------------------

line-to-ground fault at bus =     6, name = bus#6

(per unit impedances in rectangular form)

(per unit voltages and currents in polar form)

012 system impedance (pu) =

0.00000E+00   0.26771E+00

-0.70842E-08   0.42917E+00

0.70842E-08   0.42917E+00

fault impedance (pu) =    0.00000E+00   0.00000E+00

012 voltage =        0.23774  180.0       0.61887    0.0       0.38113  180.0

abc voltage =        0.00000    0.0       0.93657 -112.4       0.93657  112.4

012 current =        0.88805  -90.0       0.88805  -90.0       0.88805  -90.0

abc current =        2.66416  -90.0       0.00000    0.0       0.00000    0.0

from subtransient impedance

012 current =        0.00000    0.0       0.00000    0.0       0.00000    0.0

abc current =        0.00000    0.0       0.00000    0.0       0.00000    0.0

at neighboring bus =     2, name = gen#2

012 voltage =        0.00000    0.0       0.74590  -30.0       0.25410 -150.0

abc voltage =        0.65681  -49.6       0.65681 -130.4       1.00000   90.0

fault contribution from circuit =  0 at bus =     6

012 current =        0.71329  -90.0       0.38113  -90.0       0.38113  -90.0

abc current =        1.47555  -90.0       0.33217  -90.0       0.33217  -90.0

v-i impedance ratio for circuit =  0 at bus =     2

012 impedance ratio =            abc impedance ratio =

0.00000E+00   0.00000E+00        0.75742E+00   0.64519E+00

0.16949E+01   0.97854E+00        0.00000E+00   0.00000E+00

0.57738E+00  -0.33335E+00        0.15148E+01  -0.31322E-07

at neighboring bus =     5, name = bus#5

012 voltage =        0.14748  180.0       0.72360    0.0       0.27640  180.0

abc voltage =        0.29972    0.0       0.94218 -113.2       0.94218  113.2

fault contribution from circuit =  0 at bus =     6

012 current =        0.17476  -90.0       0.50692  -90.0       0.50692  -90.0

abc current =        1.18860  -90.0       0.33217   90.0       0.33217   90.0

v-i impedance ratio for circuit =  0 at bus =     5

012 impedance ratio =            abc impedance ratio =

-0.17027E-24  -0.84390E+00       -0.18826E-23   0.25216E+00

0.17883E-07   0.14274E+01       -0.26072E+01   0.11172E+01

-0.90403E-08  -0.54525E+00        0.26072E+01   0.11172E+01

end of line-to-ground fault report